#### PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ZMIENIONY

OBIEKT	:	Instalacje elektryczne wewnętrzne

Remont  Ośrodka Zdrowia

INWESTOR	:	Gmina Podegrodzie

# ADRES

INWESTYCJI	:	Podegrodzie 248

nr dz.635

PROJEKTOWAŁ	:	mgr inż. Ryszard Filipek

SPRAWDZIŁ	:	mgr inż. Jan  Szkolnicki

BRANŻA	:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

# JEDNOSTKA

PROJEKTOWA	:	Agencja Projektowa „A-4” s. j.

Kompleksowa Obsługa Inwestycji

Marek Smaga i wspólnicy Sp. J

33-330 Nowy Sącz ul. Piłsudskiego 46

## Nowy Sącz styczeń 2010 r.

-2-

SPIS RZECZY

1. Załączniki

2. Opis techniczny

3. Obliczenia techniczne

4. Rysunki

a/ rzut parteru plan instalacji oświetlenia, siłowej i gniazd wtyczkowych  rys. nr 1

b/ rzut I piętra plan instalacji ośw., siłowej i gniazd wtyczkowych  rys. nr 2

c)  schemat ideowy rys. nr 3

Nowy Sącz  27.01.2010 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż projekt budowlany zmieniony:

###### „Instalacje elektryczne wewnętrzne”

###### dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

położony w Podegrodziu na działce nr 635.

inwestor:  Gmina Podegrodzie

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).

Projektant :

Sprawdzający :

-3-

2. OPIS TECHNICZNY

2.1  Wstęp

Tematem niniejszego opracowania jest  projekt budowlany i wykonawczy modernizacji instalacji  elektrycznych wewnętrznych w budynku gminnego ośrodka zdrowia w Podegrodziu na działce nr 635.

PBW opracowano w oparciu o:

- uzgodnienia z użytkownikiem

- obowiązujące przepisy

- projekt architektury;

2.2. Zakres opracowania projektowego.

Projekt budowlany i wykonawczy obejmuje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:

a/  oświetlenia podstawowego

b/  gniazd wtyczkowych

c/  oświetlenia ewakuacyjnego

d/  ochrony przed przepięciami

e/  ochrony od porażeń

2.3  Zasilanie.

Przedmiotowy obiekt zasilany jest w energię elektryczną z  istniejących urządzeń w ramach posiadanego przydziału mocy. W budynku przewiduje się wyniesienie układu pomiarowego do skrzynki SP na zewnętrznej ścianie nad złączem kablowym. Ponadto dodatkowo należy zamontować obok SP wyłącznik p. poż. wyzwalany zdalnie przyciskami obok drzwi wejściowych do budynku.

Tablicę pomiarową wykonać z tworzywa termoutwardzalnego i zlokalizować na zewnętrznej ścianie budynku. Tablicę TG umieścić  wewnątrz w hollu zgodnie z rys. nr 1. Tablicę TG zasilić przewodami YDY 5x16 mm2 z SP poprzez „Wył, p.poż” zlokalizowany obok  zestawu ZK+SP Istniejący układ pomiarowy trójfazowe bezpośredni energii elektrycznej czynnej

2.4. Instalacja oświetlenia ogólnego oraz gniazd wtyczkowych.

Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego projektuje się przewodem YDYp o

przekroju 1,5 mm2 ułożonym pod tynkiem.

Instalację gniazd wtyczkowych projektuje się przewodem YDYp 3x2,5 mm2, ułożonym pod tynkiem.

Plany ułożenia tych instalacji przedstawiono na rys. nr 2-4.

Osprzęt łączeniowy należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi.

Gniazda wtyczkowe należy instalować na następujących wysokościach od podłogi:

- 0,3 m w pokojach biurowych,

- 1,4 m w pomieszczeniach socjalnych, WC.

Oprawy oświetlenia bocznego (kinkiety) należy instalować na wysokości 2,25 m. W pomieszczeniach biurowych należy instalować osprzęt melaminowy podtynkowy, natomiast w pomieszczeniach pomocniczych takich jak śmietnik ,  WC itp. należy instalować osprzęt szczelny.

Gniazda wtyczkowe oraz osprzęt łączeniowy należy instalować w odległości co najmniej:

- 0,6 m od kabin natryskowych,

-4-

Numery zastosowanych opraw oświetleniowych opisano na rysunku nr 2-4, natomiast ich typy w zestawieniu opraw .

2.5. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego obejmuje wykonanie zasilania lamp z wbudowanymi akumulatorami kadmowo-niklowymi z podtrzymaniem min. 2h, zlokalizowanymi na ciągach komunikacyjnych. Oprawy posiadają możliwość testowania ich pracy bez konieczności wyłączenia prądu.

Obwody tej instalacji należy wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2.

Zastosowane oprawy zapewniają natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych – nie mniejszą niż 2 lux. Projektowane oprawy i moduły awaryjne posiadają stosowne atesty i dopuszczenia. Lokalizacje opraw oświetleniowych przedstawiono na rysunku nr 1 i 3.

2.6. Instalacja siłowa.

Instalacja siłowa obejmuje wykonanie zasilania:

- windy.

Instalację wykonać przewodami  zgodnie z opisem na rysunkach. Wypust należy zakończyć w tablicy windy dostarczonej wraz z windą.

2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa.

W budynku projektuje się wykonanie ochrony przed przepięciami . W tym celu należy w tablicy TG zainstalować ochronniki typu B+C

2.8. Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano:

- przed dotykiem bezpośrednim, dodatkowy (uzupełniający) środek ochrony - wyłączniki różnicowo-prądowe;

- przed dotykiem pośrednim - samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania (napięcia);

- dla ograniczenia napięcia dotykowego - instalację połączeń wyrównawczych.

Przed dotykiem bezpośrednim zaprojektowano uzupełniający, dodatkowy środek ochrony, (podstawowe: izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o stopniu ochrony co

najmniej IP2X), wyłączniki różnicowoprądowe, którymi zabezpieczone będą obwody gniazd wtyczkowych. Wyłączniki te zainstalowane będą w poszczególnych rozdzielnicach.

Przed dotykiem pośrednim jako ochronę zaprojektowano samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania (napięcia), układ sieciowy „T-T”.

Do zaprojektowanego przewodu ochronnego „PE” należy podłączyć:

- styki ochronne gniazd wtyczkowych;

- części przewodzące dostępne.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.9 Ochrona przeciwpożarowa budynku

W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje się na wypadek pożaru następujące rozwiązania.

- Możliwość wyłączenia zasilania budynku wyłącznikiem p.poż zlokalizowanym obok ZK+SP (wyzwalanym zdalnie przy wejściu głównym).

- Budynek posiada instalację piorunochronną

Na ciągach komunikacyjnych projektuje się oświetlenie ewakuacyjne przy pomocy opraw przystosowanych do testowania ich pracy bez konieczności wyłączenia prądu.

-5-

- Zastosowane oprawy zapewniają natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych  nie mniejszą niż 1 lux. Projektowane oprawy i moduły awaryjne posiadają stosowne atesty i dopuszczenia.

2.10 Zestawienie opraw

1.    Oprawa fluorescencyjna ES SYSTEM typu SDS 418 (108600)

2.    Oprawa fluorescencyjna ES SYSTEM typu SDS 118 (108300)

3.	Oprawa fluorescencyjna ES SYSTEM typu SDS 236 (109500)

4. 	Oprawa fluorescencyjna ES SYSTEM typu HP 019/01 2xTC-D 13W (004000)

5.   Oprawa szczelna żarowa  60 W /kinkiet łazienkowy/

6.   Oprawa ośw. ewakuacyjnego MONITOR1 typu OP1-A8TC3N /866260/

Można zastosować materiały równoważne nie obniżające standardu i założeń przyjętych w projekcie.

-6-

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Obliczenie mocy szczytowej oraz prądu znamionowego.

a) tablica rozdzielcza „TG”

Pz =40,0 kW

Pszcz =40000x0,5 = 20,0 kW

In= 31,08 A

Dobrano przewód w.l.z. YDY 5x16 mm2 , a zabezpieczenie tablicy  „TG ” w „SP ” wyłącznik instalacyjny typu S 313. 32 A (istniejący bez zmian).

3.3. Impedancja pętli zwarciowej - wyłącznik różnicowo-prądowy.

Dla gniazd wtyczkowych zastosowano wyłączniki różnicowo - prądowe P 312 30 mA, natomiast dla całego obiektu P304 300 mA. Obliczenia przeprowadzono dl gniazda zasilanego z tablicy TM

RA≤UlIaRA≤500,03×2⊕0,3=138,88Ω

/rezystancja przewodu PE oraz połączeń itp/

przyjęto	R=3.88

Aby szybkie wyłączenie napięcia w układzie TT było skuteczne rezystancja uziemienia nie może być większa niż 135,0  uwagi na możliwość przejścia na układ TN - C przyjmuje się oporność R <=30 

Obliczył:

mgr inż. Ryszard  Filipek

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT	:	Instalacje elektryczne wewnętrzne

Remont  Ośrodka Zdrowia

INWESTOR	:	Gmina Podegrodzie

# ADRES

INWESTYCJI	:	Podegrodzie

nr dz.635

AUTOR

OPRACOWANIA:	:	mgr inż. Ryszard Filipek

Nowy Sącz  marzec  2010 rok

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmieniony instalacji elektrycznych dla budynku gminnego ośrodka zdrowia zlokalizowanego w Podegrodziu na działce nr 635.

- zakres robót i kolejność wykonywania robót :

  - instalacji elektrycznych wewnętrznych

  - pomiarów instalacji elektrycznych

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na działce znajduje się budynek z istniejącym przyłączem kablowym zakończonym w złączu ZK  .

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- linia klablowa nn i ZK+SP pod napięciem,

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce czas ich występowania:

- Montaż obudów tablic - praca w pobliżu urządzeń pod napięciem ,

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w następujący sposób:

- poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących zagrożeniach,

- przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp ),

- umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych,

- oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących w szczególności przysypaniem ziemią lub upadkiem z wysokości,

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,

- zabezpieczeni placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych,

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.

Opracował:

Mgr inż. Ryszard Filipek

Nowy Sącz, marzec 2010 r.