Rodzaj opracowania:

PROJEKT  BUDOWLANY KONSTRUKCJI - ZMIENIONY

Inwestycja:

OŚRODEK ZDROWIA W PODEGRODZIU

Inwestor:

GMINA PODEGRODZIE,33-386 PODEGRODZIE 248

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. /art.20, ust. 4PB/.

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| projektant | mgr inż. Stanisław Szewczyk | 7/64 |  |
| sprawdzający | inż. M. Krzysztoń | MAP/0029/PWOK/04 |  |
| opracował: | mgr inż. Emil Kubacki |  |  |
|  | inż. Grzegorz Hebda |  |  |
|  | mgr inż. Karolina Ogrodowczyka |  |  |

Nowy Sącz  styczeń   2010

Spis treści:

1.	OPIS TECHNICZNY	3

1.1	Rodzaj i zakres opracowania	3

1.2	Podstawa opracowania	3

1.3	Charakterystyka konstrukcyjna obiektu istniejącego.	3

1.4	Przyjęte obciążenia	3

1.5	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	3

1.5.1	Nadproża stalowe	3

1.6	Wyniki obliczeń statyczno - wytrzymałościowych.	3

1.7	Uwagi wykonawcze.	3

2	EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU POD KĄTEM ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W PODEGRODZIU	4

2.1	WSTĘP	4

2.2	OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO	4

2.2.1	STROPY	4

2.2.2	ŚCIANY NOŚNE	4

2.2.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE	4

2.2.4	POSADOWINIE	4

2.2.5	DACH	4

2.3	OPIS STANU TECHNICZNEGO PARTERU	4

2.3.1	STROPY	4

2.3.2	ŚCIANY NOŚNE	4

2.3.3	ŚCIANKI DZIAŁOWE	4

2.3.4	POSADOWINIE	4

2.3.5	DACH	4

2.4	PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM	5

2.5	WNIOSKI KOŃCOWE	5

RYSUNKI

- SCHEMAT  KONSTRUKCJI  PARTERU 1:50

- SCHEMAT KONSTRUKCJI  PIĘTRA  1:50

# OPIS TECHNICZNY

## Rodzaj i zakres opracowania

Projekt budowlany konstrukcji  - zmieniony dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu.

## Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny

- wizji lokalnej

- inwentaryzacji budowlanej

- wyjściowego projektu budowlanego

## Charakterystyka konstrukcyjna obiektu istniejącego.

Budynek 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony wykonana w technologii tradycyjnej.

Projektowane zmiany wiążą się z konieczności wykonania:

- Wyburzeń szeregu ścianek działowych

- Wyburzeń otworów w ścianach konstrukcyjnych

- Założenia nadproży stalowych nad projektowanymi otowami.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

## Przyjęte obciążenia

• obciążenie śniegiem – STREFA III /PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1/

• obciążenie wiatrem – III strefa

Wartości charakterystyczne obciążeń technologicznych równomiernie rozłożonych na stropach:

- charakterystyczne obciążenie zmienne 3.5 kN/m2

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

### Nadproża stalowe

W miejscu wyburzanych ścian konstrukcyjnych i działowych założyć nadproża stalowe.

Belki stalowe  oprzeć  na ścianie za pośrednictwem poduszki batonowej lub podmurować  3 warstwy cegieł  na zaprawie cem. i założyć  blachę  stalową . Belki skręcić  2x2 M-12 w 1/3 rozpiętości. Stopki belek osiatkować . Ścianę  nad nadprożem dokładnie podlkinować  klinami stalowymi. Całość  wyszpałdować . Na czas trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejącą  ścianę  zaleca się  wykonanie stemplowania stropu nad wybijanym otworem.

NADPROŻ E WYKONAĆ  ZGODNIE ZE SZTUKĄ  BUDOWLANĄ

## Wyniki obliczeń statyczno - wytrzymałościowych.

## Uwagi wykonawcze.

Umiejscowienie każdego otworu należy skorygować w stosunku do otworów w KONDYGNACJI NIŻSZEJ ORAZ WYŻSZEJ.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ABU OTWORY WYŻSZEJ KONDYGNACJI ZACHODZIŁY NA OTWORY KONDYGNACJI NIŻSZEJ.

W przypadku wątpliwości powiadomić projektanta w celu podania rozwiązania.

Opracował:

mgr inż. Stanisław Szewczyk                  mgr inż. Emil  Kubacki

Sprawdził :     inż. Marek Krzysztoń

# EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU POD KĄTEM ZMIANA UKŁADU FUNKCJONALNEGO W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W PODEGRODZIU

## WSTĘP

Opinię wydano na podstawie:

- zaleceń Inwestora,

- inwentaryzacji i projektu architektoniczno–budowlanego opracowanego przez Agencję Projektową A-4

- polskich norm budowlanych,

- literatury technicznej.

Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony, posiada konstrukcję murowaną z poprzecznym układem ścian nośnych, stropy między kondygnacyjne DZ.

## OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO

### STROPY

Strop nad wszystkimi kondygnacjami wykonano jako gęsożebrowe typu DZ.

### ŚCIANY NOŚNE

Grubość ścian zewnętrznych wynosi 25 cm wykonano z pustaków PGS /parter piętro/ 38cm cegła pełna w piwnicy/, wewnętrznych konstrukcyjnych 25cm murowane z cegły pełnej. Zewnętrzne ściany szczytowe wykonano gr 38cm z cegły pełnej silikatowej.

### ŚCIANKI DZIAŁOWE

W istniejących pomieszczeniach zastosowano ścianki działowe 12cm wykonane z cegły.

### POSADOWINIE

Posadowienie wykonano na betonowych ławach fundamentowych.

### DACH

Na istniejącym obiekcie wykonano dach w formie wentylowanego stropodachu dwuspadowego.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO PARTERU

### STROPY

Strop nad poszczególnymi kondygnacjami jest w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje nadmiernych ugięć ani zarysowań.

### ŚCIANY NOŚNE

Generalnie ściany nośne znajdują się w dobrym stanie technicznym. Powstałe zarysowania i uszkodzenia mają charakter powierzchniowy i są wynikiem eksploatacji budynku.

### ŚCIANKI DZIAŁOWE

Ścianki działowe są w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono poważniejszych pęknięć czy zarysowań.

### POSADOWINIE

Fundamenty są w dobrym stanie technicznym. Brak zarysowań świadczących o nierównomiernym osiadaniu.

### DACH

Istniejący stropodach jest w średnim stanie technicznym istniejące pokrycie papowe może wykazywać miejscowe nieszczelności. Obróbki blacharskie oraz rynny są w złym stanie technicznym należy je wymienić.

## PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM

Projektowane zmiany wiążą się z koniecznością wykonania:

- Usunięcie szeregu ścianek działowych na parterze i piętrze,

- Nowych ścianek działowych w formie lekkich ścianek działowych na ruszcie stalowym z dwustronnym obłożeniu płytami GKF oraz wypełnieniem z wełny mineralnej.

- Wybiciu oraz poszerzeniu otworów w ścianach konstrukcyjnych wraz z założeniem nadproży stalowych /w obliczeniach przewidzieć iż na nadproże w parterze działa obciążenie ze stropu nad parterem oraz ściany i stropodachu nad piętrze, śniegu, dodatkowo sprawdzić stan techniczny oraz ewentualne otwory w ścianach piwnicznych w celu bezpiecznego przekazania zwiększonych obciążeń skupionych na fundament.

- Usunięciu ścian działowych z kominami na parterze – należy zaprojektować odpowiednie wymiany w celu przejęcia obciążenia od komina na piętrze, prawdopodobnie komin był wykonany jako samonośny na fundamencie więc nie jest możliwe usunięcie komina na parterze a pozostawieni e go na piętrze

- PRZY USUWANIU ŚCIAN GRUBSZYCH NIŻ 15CM NALEŻY WCZEŚNIEJ SPRAWDZIĆ UŁOŻENIE BELEK STROPOWYCH I CZY ABY NIE SĄ MIMO WSZYSTKO OPIERANE NA TYCH ŚCIANACH BĄDŹ PRZERYWANE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIECIĄGŁOŚCI BELEK STROPOWYCH NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PROJEKTTNTA KONSTRUKCJI.

## WNIOSKI KOŃCOWE

W wyniku powyższej analizy stwierdzam możliwość wykonania projektowanych zmian w budynku istniejącym przy uwzględnieniu powyższych uwag.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń wiąże się ze zmianą układu funkcjonalnego obiektu ale przyrostu obciążeń zmiennych na strop nie będzie gdyż nie zmienia się zasadniczo sposób użytkowania obiektu dalej jest to ośrodek zdrowia.

Przyrost obciążeń na fundament od projektowanych zmian jest pomijalny.

Wyburzenia oraz projektowane ścianki działowe nie wpływają w znaczący sposób zwiększenie obciążeń na strop.

W wyniku powyższej analizy stwierdzam możliwość przebudowy istniejącego wiatrołapu oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń  na parterze i piętrze wynikającą ze zmiany układu w gminnym ośrodku zdrowia w Podegrodziu.

sporządził:  mgr inż. Stanisław Szewczyk

mgr inż. Emil Kubacki