SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 2/E/1. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Praktyka Grupowa Lekarzy   Sp. z o. o.

### Przedmiot i zakres robót budowlanych:

1.      Instalacje elektryczne wewnętrzne - (45310000-3) (parter recepcja +winda i TG):

1.1.   Wewnętrzne linie zasilające (w.l.z.) – (45311100–1); (poz. 1-7)

1.2.   Montaż tablic rozdzielczych – (45317300-5); (poz. 8-24)

1.3.   Montaż przewodów – (45311100-1);. (poz. 25-29)

1.4.   Montaż opraw – (45311200-2); (poz. 30-34)

1.5.   Instalacyjne roboty elektryczne – (45315100-9);

1.5.1.Montaż osprzętu - (45315100-9); (poz. 35-45)

1.5.2.Pomiary instalacji elektrycznych  – (45317000-2); (poz. 46-50)

1.6.   Instalacja telefoniczna – (453141120-8);. (poz. 51-57)

2.      Instalacje elektryczne wewnętrzne - (45310000-3) (parter rehabilitacja):

2.1.   Montaż przewodów – (45311100-1);. (poz. 58-62)

2.2.   Montaż opraw – (45311200-2); (poz. 63-67)

2.3.   Instalacyjne roboty elektryczne – (45315100-9);

2.3.1.Montaż osprzętu - (45315100-9); (poz. 68-76)

2.3.2.Pomiary instalacji elektrycznych  – (45317000-2); (poz. 77-79)

2.4.   Instalacja telefoniczna – (453141120-8);. (poz. 80-85)

3.      Instalacje elektryczne wewnętrzne - (45310000-3) (piętro):

3.1.   Montaż przewodów – (45311100-1);. (poz. 86-90)

3.2.   Montaż opraw – (45311200-2); (poz. 91-96)

3.3.   Instalacyjne roboty elektryczne – (45315100-9);

3.3.1.Montaż osprzętu - (45315100-9); (poz. 97-106)

3.3.2.Pomiary instalacji elektrycznych  – (45317000-2); (poz. 107-110)

3.4.   Instalacja telefoniczna – (453141120-8);. (poz. 111-116)

# Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, dostawy i składowania.

1. Parametry techniczne materiałów i wyrobów budowlanych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm (PN lub BN) oraz przepisom dotyczących budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać ze świadectwami jakości (atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zastosowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Projektanta. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały oraz materiały bez atestów Kierownik Budowy wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty.

2. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.2 URZĄDZENIA

1.2.1 SP+ wył. P.poż..

Na zewnętrznej ścianie  zabudowana będzie SP wraz z wyłącznikiem p.poż  w celu wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku.

Parametry techniczne:

Wykonanie                         - materiały termoutwardzalne, nie palne do montażu jako

wnękowe lub przyścienne

Stopień ochrony                 - IP 44

Klasa ochronności              - II

Napięcie znam.  robocze    - 400/230 V

Temperatura pracy              -20 do + 40  C

Warunki zabudowy:

Obudowa złącza i wyłącznika p. poż. będzie zlicowana ze ścianą zewnętrzną.

### 1.2.2 Rozdzielnice n.n. - wnętrzowe

Rozdzielnice niskiego napięcia modułowe - obiektowe przewidziane do montażu wewnątrz pomieszczeń będą w wykonaniu  skrzynkowym naściennym o  stopniu ochrony IP 65 oraz wnękowe o stopniu ochrony IP 20 (obudowy z tworzywa).

Rozdzielnice niskiego napięcia - obiektowe oraz skrzynki sterownicze, przewidziane do montażu w pomieszczeniach wilgotnych będą w wykonaniu skrzynkowym w stopniu ochrony IP65 (obudowy z materiałów izolacyjnych)

Podstawowe parametry techniczne:

|  | Rozdzielnice n.n. - obiektowe |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonanie rozdzielnic instalowanych wewnątrz obiektów | Obudowy z materiałów izolacyjnych w wykonaniu skrzynkowym, naściennym lub wnękowym |
|  | Stopień ochrony | IP 20 |
|  | Obciążenie szyn zbiorczych | 160 A |
|  | Inne | - Możliwość wprowadzenia zasilania i odpływów od dołu i od góry rozdzielnicy, |
|  | Wykonanie rozdzielnic instalowanych w pomieszczeniach wilgotnych | Obudowy z materiałów izolacyjnych, w wykonaniu skrzynkowym z tworzyw sztucznych, |
|  | Stopień ochrony | IP 65 |
|  | Inne | - Możliwość wprowadzenia zasilania i odpływów od dołu rozdzielnicy, - Aparatura łączeniowa renomowanych producentów, |

Warunki zabudowy:

- Rozdzielnice zabudowane będą w korytarzach  oraz na zewnętrznej ścianie budynku .

1.3. Kable i przewody instalacyjne

Zasilania elektryczne odbiorników o niedużych mocach elektrycznych, odbiorników branżowych, oświetleniowych, gniazd wtyczkowych wykonane będą przewodami  instalacyjnymi miedzianymi. Instalację telefoniczną wykonać przewodem UTP kat. 5e 4x2x0,5mm

Podstawowe parametry techniczne:

|  | Przewody instalacyjne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonanie | przewody instalacyjne z żyłami miedzianymi |
|  | Izolacja | PCW |
|  | Opona | PCW |
|  | Żyła | drut miedziany miękki |
|  | Napięcie znamionowe | 450/750 V |
|  | Ilość żył | 3; 4 lub 5 |
|  | Przekroje żył w mm2 | 1.5; 2.5;6.0, 10.0, 16.0; |
|  | Temperatura pracy | -40 °C do +70 °C |

Warunki zabudowy:

- Kable i przewody instalacyjne w budynkach układane będą bezpośrednio pod tynkiem Przewody przynajmniej na końcach obwodów powinny posiadać oznaczenia informujące o nr obwodu i typie przewodu,

- Przekroje kabli i przewodów oraz konieczna ilość żył podana jest wstępnie w przedmiarach robót.

1.4. Oprawy oświetlenia wnętrz

W pomieszczeniach  zastosowane będą oprawy oświetleniowe fluoroscencyjne zwykle oraz szczelne

Podstawowe parametry techniczne:

|  | Oprawy do oświetlenia pomieszczeń |  |
| --- | --- | --- |
|  | Źródło światła | żarówka o mocy do 60W, świetlówka kompaktowa lub świetlówka liniowa |
|  | Korpus | Tworzywo sztuczne lub metal |
|  | Klosz | szkło przezroczyste, ryflowane lub mleczne |
|  | Odbłyśnik | - |
|  | Stopień szczelności | IP 54 |
|  | Rodzaj mocowania | Przykręcana do ściany lub stropu |
|  | Oprawy do oświetlenia pomieszczeń biurowych |  |
|  | Źródło światła | dwie lub jedna świetlówka liniowa |
|  | Korpus | Podstawa z blachy stalowej |
|  | Klosz | Dyfuzor pryzmatyczny |
|  | Odbłyśnik | - |
|  | Stopień szczelności | IP 20 |
|  | Rodzaj mocowania | do montażu na stropie, ścianie lub na zwieszakach |
|  | Wyposażenie dodatkowe | - układ kompensacji mocy biernej - kondensator przeciwzakłóceniowy |
|  | Oprawy oświetlenia awaryjnego |  |
|  | Źródło światła | świetlówka liniowa o mocy 8 W |
|  | Korpus | Profil aluminiowy |
|  | Klosz | akrylik (PMMA) |
|  | Odbłyśnik | - |
|  | Stopień szczelności | IP 20 |
|  | Rodzaj mocowania | do montażu na stropie, ścianie |
|  | Wyposażenie dodatkowe | - układ kompensacji mocy biernej - kondensator przeciwzakłóceniowy - układ zasilania awaryjnego dla jednej świetlówki 8 W lub 18 W w czasie 3 h. |

1.5. Osprzęt elektryczny

#### 1..5.1 Puszki łączeniowe (odgałęźniki)

Łączenia instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych wykonane będą  za pośrednictwem puszek łączeniowych.

Podstawowe parametry techniczne:

|  | Puszki łączeniowe odgałęźniki |  |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał | Dowolny materiał elektroizolacyjny |
|  | Wymagane IP | - IP 44/54 dla instalacji w obiektach technologicznych lub pomieszczeniach wilgotnych - IP 20/41 dla pozostałych pomieszczeń |
|  | Napięcie znamionowe | - 400 V dla puszek rozgałęźnych - 250 V dla puszek do przyborów (łączniki, gniazda p/t) |
|  | Przekroje przewodów | 1,5; 2,5; 4,0 mm2 |

Warunki zabudowy:

- Puszki należy montować na tynku przez przykręcanie do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomocą konsolek,

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ściankach gipsowo kartonowych należy stosować osprzęt podtynkowy.

- Kable i przewody w puszkach powinny być łączone w sposób pewny za pomocą zacisków lub złączek,

- W obiektach technologicznych należy przewidzieć zastosowanie puszek hermetycznych, a w innych obiektach w zależności od wymagań dla instalacji.

#### 1..5.2 Łączniki

W instalacjach oświetleniowych stosowane będą łączniki: wyłączniki 1-biegunowe, schodowe, przełączniki świecznikowe lub przyciski.

Podstawowe parametry techniczne:

|  | Łączniki klawiszowe |  |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał obudowy | materiał elektroizolacyjny |
|  | Wymagane IP | - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych lub pomieszczeniach wilgotnych - IP 20 dla pozostałych pomieszczeń |
|  | Rodzaje łączników | - wyłącznik jednobiegunowy - przełącznik świecznikowy - przełącznik krzyżowy - przełącznik schodowy - przycisk „światło” |
|  | Napięcie znamionowe | 250 V |
|  | Prąd znamionowy | 10A |
|  | Przekroje przewodów | 1,5; 2,5; mm2 |

Warunki zabudowy:

- Łączniki należy montować na tynku przez przykręcanie do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomocą konsolek,

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ściankach gipsowo kartonowych należy stosować łączniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu,

- W obiektach technologicznych przewiduje się zastosowanie osprzętu bryzgoszczelnego, a w innych obiektach w zależności od wymagań dla instalacji.

#### 1.5.3 Gniazda wtyczkowe

Podstawowe parametry techniczne:

|  | Gniazda wtyczkowe 1 fazowe |  |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał obudowy | materiał elektroizolacyjny |
|  | Wymagane IP | - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych lub pomieszczeniach wilgotnych - IP 20 dla pozostałych pomieszczeń |
|  | Rodzaje gniazd | - gniazdo pojedyncze 2x16A + PE - gniazdo podwójne 2x16A + PE |
|  | Napięcie znamionowe | 250 V |
|  | Prąd znamionowy | 16 A |
|  | Przekroje przewodów | 1,5; 2,5; mm2 |
|  | Gniazda telefoniczne | RJ-45 kat 5e |

Warunki zabudowy:

- Gniazda należy montować na tynku przez przykręcanie do podłoża za pomocą kołków rozporowych

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ściankach gipsowo kartonowych należy stosować gniazda podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu,

1.6 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

1. Sprzęt i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości.

2. Maszyny i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprzętu i maszyn winno być zgodne z ich przeznaczeniem.

3. Urządzenia i sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

4. Należy uniemożliwić dostęp do sprzętu i maszyn na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie maszyn i sprzętu przez dozorców.

5. Używany na budowie sprzęt i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

6. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu i maszyn w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

1.6.1. Wymagania dotyczące środków transportu.

1. Kierownik Budowy jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2. Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów budowlanych (elementów konstrukcji, urządzeń itp.), a niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

3. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów budowlanych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy.

4. Przewody, osprzęt i elementy konstrukcyjne stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

1.8. Kontrola, badanie jakości wyrobów i robót budowlanych.

Kontrolę, badanie jakości wyrobów oraz robót budowlanych należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju wyrobów i robót budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich robót musi bezwzględnie odpowiadać właściwym dla nich przepisom BHP.

1.8.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobów i robót budowlanych:

- celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót;

- Kierownik Budowy ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji;

- przed przystąpieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie kontroli, badania;

- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na piśmie wyniki kontroli, badań w formie protokołu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

1.9. Odbiór robót budowlanych.

1.9.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowi należy sporządzić protokół, którego wynik należy wpisać do dziennika budowy, podając również ocenę jakości robót.

1.9.2. Odbiory częściowe

Przed odbiorem końcowym dużych i skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazywać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. Wynik odbioru częściowego należy wpisać do dziennika budowy.

1.9.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczególnych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji i odbiór ten powinien być poprzedzony odbiorami częściowymi robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Kierownik Budowy jest zobowiązany do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika budowy, aktualną dokumentację podwykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, instrukcję eksploatacji urządzeń;

- umożliwienie komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów, osprzętu i urządzeń;

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów;

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany albo stwierdzić istniejące wady lub usterki.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz terminy ich usunięcia.

Odbiorowi końcowemu podlega:

- instalacja elektryczna wewnętrzna

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.

1.10. Dokumenty odniesienia.

- Projekt Budowlany i Wykonawczy zmieniony     „Instalacje elektryczne wewnętrzne ”

Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. - tom V

„Instalacje elektryczne.”

-	PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

- 	PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

- 	PN-90/E-06150.20   Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.

- 	PN-76/E-0512 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- 	PN-87/E-05110 Rozdzielnice i złącza kablowe.

- PN-90/E – 05023          „Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodów gołych oraz

izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.”

- PN- 92/ E – 05009/ 54  „Urządzenia elektroenergetyczne. Uziemienia i przewody ochronne.”

- PN- IEC-644-1:1998     „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Koordynacja izolacji urzą-

dzeń w układach n/n.”

- PN-90/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

Styczniki i rozruszniki do silników.

-      PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.

-      PN-90/E-93003  Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.

-      PN-86/E-05003   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

-      PN-IEC-60364 Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

- PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona  zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

Opracował:

mgr inż. Ryszard Filipek