PRACOWNIA PROJEKTOWA                                                                      TOM II / IS

ul. Czarnieckiego 5                                                                               EGZ. 1

33-300 Nowy Sącz

tel/fax (0-18) 442-13-08

REGON 490111027  NIP 734-101-94-29

###### PROJEKT BUDOWLANY

| OBIEKT : | Szkoła Podstawowa – wbudowanie instalacji centralnego ogrzewania |
| --- | --- |
| ADRES : | Stadła, dz. 242/2, 242/5, gm. Podegrodzie |
| BRANŻA : | #### Instalacje sanitarne |
| TEMAT : | Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią + przyłącz c.o. Instalacja wod – kan. |
| INWESTOR : | Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 |
| PROJEKTANT : ZESPÓŁ PROJEKTOWY | mgr inż. Elżbieta Niemiec inż. Gabriela Czaja |
| SPRAWDZAJĄCY : | mgr inż. Teresa Wideł – Zmarzły |

Nowy Sącz, lipiec 2010 r.

Projekt zawiera:

A. Część opisowa

I. Opis techniczny

- Kotłownia gazowa

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Przyłącz c.o.

- Instalacja wod – kan

II. Obliczenia

III. Charakterystyka energetyczna obiektu

IV. Uzgodnienia

B. Część rysunkowa

| 1. 2. 2a 3. 4. 5. 6. | Sytuacja Rzut parteru – bud. szkoły Rzut parteru – bud. szkoły - fragment Rzut parteru – bud. gospodarczy Rozwinięcie instalacji c.o. Przekrój kotłowni Profil przyłącza c.o. | 1 : 500 1: 50 1: 50 1: 50 1: 100 1 : 50 1: 100/500 |
| --- | --- | --- |

## C. Załączniki

-    Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

- Oświadczenie o zgodności projektu

- Kserokopia uprawnień  projektanta

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do MIIB

- Kserokopia uprawnień  sprawdzającego

- Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do MIIB

Opis techniczny

do projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią + przyłącz c.o. dla budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja  architektoniczno – budowlana

- wizja lokalna

- obowiązujące przepisy i normy,

- dane techniczne urządzeń.

- Dane ogólne

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową i przyłączem c.o. dla istniejących  budynków Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w Stadłach, gmina Podegrodzie.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach: Budynku Szkoły oraz Budynku Gospodarczym.

Budynek Szkoły jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym  o łącznej kubaturze 1270 m3 i powierzchni użytkowej 227,97 m2.

Budynek Gospodarczy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony  o kubaturze 346,62 m3 i powierzchni użytkowej 69,29 m2.

W chwili obecnej ogrzewanie obiektu odbywa się przy pomocy pieców kaflowych opalanych węglem.

Przewidziano zaopatrzenie budynków w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej z kotłowni na gaz płynny (propan) zlokalizowanej w budynku Szkoły.

Ogrzewanie rozwiązano w oparciu o system wodny, pompowy w układzie dwururowym z rozdziałem górnym.

Parametry wody grzejnej 75/55C.

Straty ciepła obliczono wg PN-EN 12831; 2006 dla III strefy klimatycznej              ( e = -20ºC).

Współczynniki przenikania ciepła wyznaczono w oparciu o PN–EN ISO 6946; 2004.

Temperatury obliczeniowe pomieszczeń przyjęto wg   PN-EN 12831; 2006

Uwzględniono wpływ wentylacji naturalnej wg PN-EN 12831; 2006.

- Kotłownia gazowa c.o.

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej będzie jeden kocioł kondensacyjny, naścienny, z zamkniętą komorą spalania, opalany gazem płynnym (propan), np. firmy DeDietrich typ INNOVENS        MC 45 o wydajności Q = 40 kW.

Palnik modulujący w zakresie 18 – 100% mocy i zużyciu gazu 3,2 kg/h.

Konsola sterownicza  z programowaną automatyką pogodową.

Zabezpieczenie kotła wg PN-B-02414;1999 tj. w systemie zamkniętym z naczyniem wzbiorczym  przeponowym.

Naczynie wzbiorcze  przeponowe REFLEX typ N80 o pojemności 80 dm3 usytuowano w pobliżu kotła.

Ponadto na kotle przewidziano zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typ 1915, R ½” .

Spaliny z kotła odprowadzane będą pionowym przewodem powietrzno – spalinowym CrNi   125/80 mm, H = 4,0 m.

Wylot komina należy zabezpieczyć daszkiem z blachy stalowej.

Przewód w przestrzeni strychowej należy zaizolować wełną mineralną gr. 7 cm i obudować płytami ognioodpornymi RIDURIT 2 x 15 mm o odporności ogniowej E I 60.

Przejście przez strop należy uszczelnić niepalną wełną mineralną z zamocowanym dokoła mankietem z pasów płyt ognioodpornych o szer. 10 cm.

Wentylacja wywiewna istniejącym przewodem murowanym 14 x 14 cm wyprowadzonym ponad dach budynku.

Ponieważ jest to przewód od pieca kaflowego, należy jego istniejący wlot zamurować, natomiast wykonać wlot z kratką 10 cm pod stropem.

Ponadto w kotłowni przewidziano przewód nawiewno – wywiewny 15 x 10 cm usytuowany 5 cm nad posadzką pod grzejnikiem.

Odprowadzenie kondensatu poprzez neutralizator z pompką kondensatu.

Na poszczególnych ciągach do bud. szkoły i bud. gospodarczego przewidziano pompy obiegowe montowane na zasilaniu.

I tak na ciągu do bud. szkoły – pompa Leszczyńskiej Fabryki Pomp typ 32POr80C o wydajności q = 1,9 m3/h.

Na ciągu do bud. gospodarczego – pompa LFP typ 25POr80C o wydajności q = 0,25 m3/h.

W celu doświetlenia kotłowni należy wykonać okno o wym. 0,60 x 1,20 m spełniające warunek 1/15 powierzchni podłogi.

Drzwi do kotłowni stalowe, bezklamkowe, otwierające się na zewnątrz pod naporem o odporności ogniowej E I 30.

Odporność ogniowa ścian  – E I 60.

Strop kotłowni należy wyłożyć płytami RIDURIT o odporności ogniowej RE I 60. Przejście przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić zaprawą ogniochronną PROMASTOP S, E I 60.

Ponadto w kotłowni przewidziano zlew żeliwny oraz  kurek ze złączką do węża. Posadzkę w kotłowni należy wyłożyć płytkami antypoślizgowymi, natomiast ściany do wys. 1,8 m wyłożyć płytkami ceramicznymi lub pomalować farbą olejną.

Instalację w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych typu średniego ze szwem wg  PN-74/H-74200 i PN-90/H-74219 łączonych przez spawanie.

Całość przewodów w kotłowni po zakonserwowaniu farbą antykorozyjną należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej.

- Instalacja centralnego ogrzewania.

Włączenie instalacji następuje bezpośrednio na kotle.

Na głównych ciągach przewidziano zawory odcinające, zawory zwrotne, pompy obiegowe oraz filtry siatkowe.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego rurociągami poziomymi prowadzonymi  pod stropem parteru.

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane należy zakładać tuleje ochronne. W obszarze tulei nie należy wykonywać połączeń.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki konwektorowo – płytowe np. firmy PURMO typ C21s, C22 i C33 oraz grzejniki łazienkowe WEST firmy EDAN.

Przed każdym grzejnikiem, na gałązce zasilającej, przewidziano zawór termostatyczny z głowicą np. typ AV6 firmy OVENTROP.

Na gałązkach powrotnych – zawory odcinające powrotne.

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. W najwyższych punktach instalacji – odpowietrzniki automatyczne OA.

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z atestowanych rur polipropylenowych z wkładką aluminiową.

Przewody poziome izolować otuliną z pianki poliuretanowej.

Przed montażem rur należy zapoznać się z instrukcją wytwórcy.

Odległość punktów mocujących dla rur do 1’’ wynosi 90 cm

Średnio co 9 m należy stosować kompensator U–owy (l = 75 cm), lub odsadzkę (l = 30 cm).

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności wodą na ciśnienie 1,5 MPa przez minimum 1 godzinę.

Płukanie zładu należy przeprowadzić przy prędkości 1,5 m/s, zaś czas trwania uzależnia się od czystości wody płuczącej.

W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji oraz płukania zładu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą być otwarte.

Zamiast głowic termostatycznych mają być założone kapturki ochronne.

- Wentylacja grawitacyjna.

## Ponieważ aktualnie brak jest wentylacji grawitacyjnej w niektórych pomieszczeniach, proponuje się wykorzystanie istniejących przewodów dymowych od likwidowanych pieców kaflowych. W tym celu należy zamurować wloty od pieców  i wykonać nowe włączenia 10 cm pod stropem.

Przed wykonaniem wentylacji należy sprawdzić drożność przewodów. Konieczna opinia kominiarska.

- Przyłącz centralnego ogrzewania

Projektowany przyłącz centralnego ogrzewania dostarczy niezbędną ilość ciepła do ogrzania budynku gospodarczego.

Trasa przyłącza przebiegać będzie od budynku szkoły do budynku gospodarczego poprzez trawnik oraz placyk żwirowy.

Projektuje się wykonanie przyłącza z podwójnej giętkiej rury preizolowanej Pex 2x 25/111, 6 bar.

Rurociąg należy układać w wykopie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Na dnie wykopu podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Po wykonaniu robót montażowych i ich odbiorze rurociąg obsypać piaskiem do wys. min. 10 cm powyżej górnej krawędzi rurociągu. Stopień zagęszczenia winien wynosić ID = 1,0 – 0,68.

Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą.

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie.

## Przejście przez ściany należy wykonać jako szczelne i zastosować pierścienie amortyzujące.

Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych oraz Kotłowni na paliwa gazowe.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

7. Instalacja wod - kan

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji:

-wody zimnej,

-podłączenie projektowanego zlewu,

Budynek szkoły wyposażony jest w instalację wody zimnej i kanalizację sanitarną.

Zasilanie istniejącego budynku w wodę zimną – z istniejącego przyłącza wodociągowego o parametrach zapewniających podanie odpowiedniej ilości wody o odpowiednim ciśnieniu.  Ścieki z budynku odprowadzone są do istniejącego zbiornika na ścieki.

Projekt został opracowany w oparciu o inwentaryzację istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rozbudowa nie przewiduje przebudowy istniejącej instalacji – następuje tylko wewnętrzne nawiązanie do układu istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Projektuje się wykonanie instalacji wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 lub podobnych spełniające wymagania. Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian  w otulinie z pianki poliuretanowej.

Instalację należy wykonać zgodnie z PN81/B-10700/01. Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe mosiężne na ciśnienie 0,6MPa.

Projektowany zlew w pomieszczeniu kotłowni należy podłączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego jak zaznaczono w części graficznej.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieszczelności lub uszkodzeń należy zauważone wady usunąć.

Wykonanie i regulacje oraz odbiór instalacji wody zimnej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami stawianymi w normie PN-71/B-10420.

Po ostatecznym wyborze typu rur należy ściśle przestrzegać wytycznych wykonawstwa podanych przez producenta.  Rury powinny posiadać atest oraz odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania na rynku krajowym.

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, wytycznymi COBRTI „INSTAL” (zeszyty) oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i z przepisami BHP.

Rozbieżności pomiędzy projektowanym układem instalacji, a istniejącym stanem obiektu wynikłe w trakcie robót Wykonawca zgłosi Projektantowi celem naniesienia niezbędnej korekty.

Do budowy zastosować wyłącznie materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym art.10.

Projektant:

mgr inż. Elżbieta Niemiec

Uwaga! Istnieje możliwość zastosowania równorzędnych urządzeń pod warunkiem zachowania założonych parametrów.

#### II. Obliczenia

#### Kotłownia na gaz płynny

1. Bilans ciepła

- budynek szkoły                                                 -    35330 W

- budynek gospodarczy                                       -      4650 W

-    39980 W

2. Dobór kotła

# Dla obliczonego zapotrzebowania ciepła dobrano jeden kocioł gazowy, kondensacyjny, naścienny firmy DeDietrich typ INNOVENS MC45 o wydajności Q = 40 kW.

Przewidziano kocioł z zamkniętą komorą spalania, z palnikiem modulowanym w zakresie 18 – 100% mocy.

Zużycie gazu 3,2 kg/h.

Wymiary: 500 x 360 x 945 mm.

Konsola sterownicza z programowaną automatyką pogodową.

3. Dobór komina

# Przyjęto pionowy przewód powietrzno-spalinowy CrNi  125/80 mm,  h = 4,0 m. Wylot zabezpieczyć daszkiem z blachy stalowej.

4. Wentylacja wywiewna.

Strumień powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosić 0,5 m3/h na 1 kW zainstalowanej mocy kotła

Vw = 0,5 x 40 + 28 (1 w/h) = 48 m3/h

## Przekrój przewodu wywiewnego

Fw = 483600x1,0= 0,013 m2

należy wykorzystać istniejący przewód dymowy 14 x 14 cm, F = 0,0196 m2.

Należy wykonać kratkę wentylacyjną 14 x 20 cm, 10 cm pod stropem.

Wlot od zlikwidowanego pieca kaflowego zamurować.

5. Wentylacja nawiewno – wywiewna

Przewidziano przewód 15 x 10 cm na wysokości 5 cm nad posadzką.

6. Zabezpieczenie instalacji c.o.

systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym (wg PN–B – 02414 ; 1999)

6.1. Zawór bezpieczeństwa

Wymagana średnica zaworu bezpieczeństwa

d = 0,9Gαc(p1−p2)γ

G = 4000020x1,163= 1720 kg/h – obliczeniowy strumień wody

a c = 0,25 – współczynnik wypływu

p 1 = 1,1 x p d = 1,1 x 2,50 = 2,75 bar

p d = 2,5 bar

p 2 = 0 bar

g = 971,83 kg/m3 – ciężar objętościowy wody przy t = 80°C

d = 0,9x17200,25x2,75−0)x971,83= 10,4 mm

dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915, R 1/2’’

Sprawdzenie przepustowości zaworu (wg UDT)

m = 5,03 x α x A x (p1−p0)xρ

m = 4000020x1,163 = 1720 kg/h

α = 0,25

A = πd24

d = 4Aπ

A = 17205,03x0,25x(0,25−0)x971,83= 87,8 mm2

d = 4x87,8π = 10,6 mm

6.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe

Pojemność zładu

| - kocioł | = 5,5 dm3 |
| --- | --- |
| - przewody i grzejniki 399801000 x 17 | = 680 dm3 |

685,5 dm3

Pojemność użytkowa naczynia

Vu = 1,1 x 0,686 x 0,0287 x 999,7 = 21,7 dm3

Pojemność całkowita

Vc = Vupmax+1pmax−p=21,72,5+12,5−1,5= 76 dm3

przyjęto naczynie przeponowe Reflex typ N 80, Vc = 80 dm3, D = 480 mm,

H = 525 mm.

6.3.	Rura wzbiorcza

Średnica rury wzbiorczej

d = 0,7 x Vu = 0,7 x 21,7= 3,3 mm

przyjęto rurę wzbiorczą Æ 20 mm.

7. Dobór pomp obiegowych

7.1.  Pompa obiegowa c.o.  – bud. szkoły

Wydajność pompy

q =1,25x35330x0,8660x15= 31,6 dm3/min = 1,9 m3/h

przyjęto pompę LFP typ 32POr80C, q = 1,9 m3/h, H = 4,5 m, P = 140-245 W (1f)

7.2.  Pompa obiegowa – bud. gospodarczy

Wydajność pompy

q =1,25x4650x0,8660x15= 4,2 dm3/min = 0,25 m3/h

przyjęto pompę LFP typ 40POr80C, q = 0,25 m3/h, H = 4,5  m, P = 140-245 W, (1f)

8. Doświetlenie kotłowni

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na paliwo gazowe i olejowe doświetlenie kotłowni winno wynosić 1/15 powierzchni podłogi kotłowni.

Powierzchnia kotłowni – 8,90 m2

Powierzchnia okien

F = 1/15 x 8,90 = 0,59 m2

przyjęto   okno o wym. 0,60 x 1,20 m

LEGENDA:

- KOCIOŁ GAZOWY NA GAZ PŁYNNY, NAŚCIENNY, KONDENSACYJNY, Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA FIRMY DE DIETRICH TYP INNOVENS MC45, Q = 40  kW, WYM. 500 x 360 x 945 mm, SZT. 1

- NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE REFLEX TYP N80, Vc = 80 dm3, D = 480 mm, H = 525 mm SZT. 1

- POMPA OBIEGOWA C.O. (SZKOŁA) LFP TYP 32POr80C, q = 1,9 m3/h, H = 4,5m, P = 140-245 W

- POMPA OBIEGOWA C.O. (BUD. GOSP.) LFP TYP 25POr80C, q = 0,25 m3/h, H = 4,5m, P = 140-245 W

- KOMIN - PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY CrNi PIONOWY  125/80 mm, H = 4,0 m

- WENTYLACJA WYWIEWNA  14 x14 cm

- WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z BL. STAL. 150 x 100 mm

- NEUTRALIZATOR KONDENSATU Z POMPKĄ

- ZLEW ŻELIWNY

#### III.  Charakterystyka energetyczna obiektu

Centralne ogrzewanie

Szkoła Podstawowa

w  Stadłach

## Budynek Szkoły

### Obliczenie strat ciepła

| Kubatura budynku Powierzchnia użytkowa | - 1270 m3 - 227,97 m2 |
| --- | --- |
| Strata ciepła budynku | - 35330 W |
| Strata ciepła na 1 m3 Strata ciepła na 1 m2 | - 27,8 W/m3 - 155 W/m2 |

Założenia do obliczeń

| Rodzaj budynku | - masywny |
| --- | --- |
| Rodzaj ogrzewania | - wodne, pompowe, układ dwururowy, z rozdziałem górnym |
| Parametry wody | - 75/55C |
| Temp. zewnętrzna | - -20C |
| Strefa klimatyczna | - III |

Obliczenia strat ciepła oraz średnic przewodów znajdują się w archiwum Pracowni Projektowej.

Współczynniki przenikania ciepła „U”

1. ściana zewnętrzna

a) – tynk cem.-wap. 0,015 m + cegła pełna 0,51 m + tynk cem.-wap.0,015 m

1U=0,030,82+0,510,77+ 0,17 = 0,869 m2K/W

U = 10,869= 1,15 W/m2K    >    Umax = 0,30 W/m2K

b) - tynk cem.-wap. 0,015 m + cegła kratówka 0,45 m + tynk cem.-wap.0,015 m

1U=0,030,82+0,450,56+ 0,17 = 1,011 m2K/W

U = 11,011= 0,99 W/m2K    >    Umax = 0,30 W/m2K

c) - tynk cem.-wap. 0,015 m + cegła max 0,29 m + tynk cem.-wap.0,015 m +     deski 0,03 m

1U=0,030,82+0,290,45+0,030,16+ 0,17 = 1,039 m2K/W

U = 11,039= 0,96 W/m2K    >    Umax = 0,30 W/m2K

2. okna drewniane zespolone podwójnie oszklone

U = 1,50 W/m2K   <  Umax = 1,80 W/m2K

- drzwi zewnętrzne drewniane

U = 2,0 W/m2K    <  Umax = 2,60 W/m2K

- podłoga na gruncie

- płytki ceram. 0,015 m + wylewka cem. zbroj. 0,04 m + styropian 0,05 m +  2 x papa na lepiku 0,01 m + chudy beton 0,10 m + podsypka   żwirowa  0,15 m

1U=0,0151,05+0,041,00+0,050,04+0,010,18+0,101,30+0,150,90+ 0,17 = 1,604  m2K/W

U = 11,604= 0,62 W/m2K    >    Umax = 0,45 W/m2K

Uequi = 0,30 W/m2K

- strop poddasza

a) deski 0,05 m + polepa 0,25 m

1U=0,050,16+0,250,25+ 0,14 = 1,453 m2K/W

U = 11,453= 0,69 W/m2K   >    Umax = 0,25 W/m2K

b) tynk cem. – wap. 0,015 m + płyta żelbet. 0,13 m + wełna mineralna 0,18 m

1U=0,0150,82+0,131,70+0,180,045+ 0,14 = 4,234 m2K/W

U = 14,234= 0,24 W/m2K   <    Umax = 0,25 W/m2K

Powierzchnia okien

A0max    = 0,15 Az  + 0,03 Aw

Az   = 258,0 m2

Aw   = 58,6 m2

A0max  = 0,15 x 258,0 + 0,03 x 58,6 = 39,5 m2

Powierzchnia okien

A0 = 32,2 m2  <  A0max  = 39,5 m2

# Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okien

gc = fc x gG

gG = 0,75 – okna podwójnie oszklone

# fc = 0,57   - zasłony kolorowe

gc = 0,57 x 0,75 = 0,43 < 0,5

Obliczenie wartości  EP

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania

QH = 64396 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ciepłej wody

QW = 3142,5 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania

QKH = 68426,7 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla ciepłej wody

QKW = 3654,1 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotną

QP = 86231,6 kWh/rok

QPH = 75269,4 kWh/rok

QPW = 10962,2 kWh/rok

Wskaźniki

Wskaźnik energii końcowej EK = 316,2 kWh/m2 rok

Wskaźnik energii pierwotnej EP = 378,3 kWh/m2 rok

Obliczenia budynku referencyjnego

A = 842,2 m2

V = 790 m3

A/V = 1,07

Wskaźnik energii pierwotnej  budynku referencyjnego nowego wynosi                    EP = 149,5 kWh/m2 rok

Wskaźnik energii pierwotnej  budynku referencyjnego po przebudowie wynosi                    EP = 171,9 kWh/m2 rok

Z uwagi na to, iż budynek Szkoły Podstawowej jest budynkiem istniejącym wskaźniki budynku referencyjnego nie są obowiązujące.

Centralne ogrzewanie

Szkoła Podstawowa

w  Stadłach

## Budynek Gospodarczy

### Obliczenie strat ciepła

| Kubatura budynku Powierzchnia użytkowa | - 346,62 m3 - 69,29 m2 |
| --- | --- |
| Strata ciepła budynku | - 4650 W |
| Strata ciepła na 1 m3 Strata ciepła na 1 m2 | - 13,4 W/m3 - 67 W/m2 |

Założenia do obliczeń

| Rodzaj budynku | - masywny |
| --- | --- |
| Rodzaj ogrzewania | - wodne, pompowe, układ dwururowy, z rozdziałem górnym |
| Parametry wody | - 75/55C |
| Temp. zewnętrzna | - -20C |
| Strefa klimatyczna | - III |

Obliczenia strat ciepła oraz średnic przewodów znajdują się w archiwum Pracowni Projektowej.

Współczynniki przenikania ciepła „U”

1. ściana zewnętrzna

a) – tynk cem.-wap. 0,015 m + pgs 0,24 m + styropian 0,03 m +tynk cem.-     wap. 0,015 m

1U=0,030,82+0,240,35+0,030,04+ 0,17 = 1,643 m2K/W

U = 11,643= 0,61 W/m2K    >    Umax = 0,30 W/m2K

b) – tynk cem.-wap. 0,015 m + pgs 0,36 m + styropian 0,10 m +tynk cem.-     wap. 0,015 m

1U=0,030,82+0,360,35+0,100,04+ 0,17 = 3,736 m2K/W

U = 13,736= 0,27 W/m2K    <    Umax = 0,30 W/m2K

2. okna drewniane zespolone podwójnie oszklone

U = 1,50 W/m2K   <  Umax = 1,80 W/m2K

- drzwi zewnętrzne drewniane

U = 2,0 W/m2K    <  Umax = 2,60 W/m2K

- podłoga na gruncie

- płytki ceram. 0,015 m + wylewka cem. zbroj. 0,04 m + styropian 0,05 m +  2 x papa na lepiku 0,01 m + chudy beton 0,10 m + podsypka   żwirowa  0,15 m

1U=0,0151,05+0,041,00+0,050,04+0,010,18+0,101,30+0,150,90+ 0,17 = 1,604  m2K/W

U = 11,604= 0,62 W/m2K    >    Umax = 0,45 W/m2K

Uequi = 0,30 W/m2K

- strop poddasza

– płyty Rigips 0,0125 m + deski 0,05 m + polepa 0,25 m

1U=0,0120,23+0,050,16+0,250,25+ 0,14 = 1,504 m2K/W

U = 11,504= 0,66 W/m2K   >    Umax = 0,25 W/m2K

6. dach

- płyty Rigips 0,0125 m + deski 0,05 m + styropian 0,05 m + blacha

1U=0,01250,23+0,050,16+0,050,045+ 0,14 = 1,615 m2K/W

U = 11,615= 0,62 W/m2K   >    Umax = 0,25 W/m2K

Powierzchnia okien

A0max    = 0,15 Az  + 0,03 Aw

Az   = 59,5 m2

Aw   = 0 m2

A0max  = 0,15 x 59,5 = 8,93 m2

Powierzchnia okien

A0 = 5,5 m2  <  A0max  = 8,93 m2

# Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okien

gc = fc x gG

gG = 0,75 – okna podwójnie oszklone

# fc = 0,45   - żaluzje wewnętrzne

gc = 0,45 x 0,75 = 0,34 < 0,5

Obliczenie wartości  EP

Wyniki obliczeń

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania

QH = 6076,1 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania

QKH = 6456,4 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotną

QP  =  7102 kWh/rok

QPH = 7102 kWh/rok

Wskaźniki

Wskaźnik energii końcowej EK = 133,2 kWh/m2 rok

Wskaźnik energii pierwotnej EP = 146,5 kWh/m2 rok

Obliczenia budynku referencyjnego

A = 208,2 m2

V = 140 m3

A/V = 1,49

Wskaźnik energii pierwotnej  budynku referencyjnego nowego wynosi                    EP = 149,5 kWh/m2 rok

Wskaźnik energii pierwotnej  budynku referencyjnego po przebudowie wynosi                    EP = 171,9 kWh/m2 rok

EP = 146,5 kWh/m2 rok  < EB = 171,9 kWh/m2 rok

Z uwagi na to, iż Budynek Gospodarczy jest budynkiem istniejącym wskaźniki budynku referencyjnego nie są obowiązujące.

Obliczenia  wykonano przy pomocy programu komputerowego „Przygotowanie świadectwa energetycznego na CD” – Wydawnictwo FORUM ISBN 978-83-260-0301-1, listopad 2009.

INFORMACJA

## O  BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1.Zakres robót oraz kolejność realizacji.

- Wykonanie instalacji c.o. z kotłownią gazową oraz instalacji wod - kan.

- Montaż armatury i  urządzeń ( zgodnie z projektem )

- Sprawdzenie atestów materiałów i  urządzeń

- Sprawdzenie jakości wykonania podłączeń urządzeń , kontrola

szczelności   instalacji , odpowietrzenie przewodów i grzejników.

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania armatury i urządzeń

- Wszystkie urządzenia i narzędzia wykorzystane w procesie zgrzewania i spawania powinny posiadać świadectwo kalibracji

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Budynki

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- brak

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- Wykonanie instalacji c.o. z kotłownią gazową oraz instalacji wod - kan - kontakt z maszynami, wyłącznikami, urządzeniami elektrycznymi, porażenie prądem, porażenie wzroku, poparzenie (podczas spawania), poślizgnięcie, upadki z wysokości, kontakt z materiałami budowlanymi mogącymi spowodować zagrożenie życia i zdrowia pracowników

- Podczas przedmuchiwania przewodów  oraz wszelkich prac związanych z wykonaniem instalacji zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wyłączników i urządzeń elektrycznych,

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POŻ. oraz udzielenia pomocy  przed przyjazdem lekarza:

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń (odzież ochronna i robocze rękawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczeństwa)

- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby (kierownik budowy oraz kierownik robót)

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom                  wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną

i sprawną komunikację, umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / maski, kaski, itp./

- Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy:

  - Usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść, dojść

  - Stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny)

i poziomego

- Bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego

- Punkt przeciwpożarowy, podręczne środki przeciwpożarowe, woda

- Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy

- Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

Przepisy związane:

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Projektant:

mgr inż. Elżbieta Niemiec

Oświadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 zmian do ustawy z dnia 07.07.1994 r „ Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006 r , poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż projekt budowlany „Wbudowanie instalacji centralnego ogrzewania” – Instalacja c.o. z kotłownią + przyłącz c.o.  i Instalacja wod – kan  dla Szkoły Podstawowej w Stadłach został  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający:                                 			Projektant:

Nowy Sącz, lipiec 2010r.